ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЕЗДОЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27  февраля  2014 года				 	                                        № 7/3

Об утверждении схем водо-

снабжения и водоотведения

Ездоченского сельского

поселения

Руководствуясь Федеральными законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»,  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,   в соответствии с Генеральным планом Ездоченского сельского поселения, земское собрание  р е ш и л о:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ездоченского сельского поселения (Приложение 1).

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации  сельского поселения   Мишурову О.С.

Глава Ездоченского сельского поселения И.В. Ливенцова

Приложение №1

к решению земского собрания                                                                                                                                                                               Ездоченского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                              от 27 февраля 2014 г.  №7/3

Схема водоснабжения и водоотведения                                                                                                                                                                      Ездоченского сельского  поселения муниципального района                                  «Чернянский район» Белгородской области

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1.  ПАСПОРТ  СХЕМЫ                                                                                                                            2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                                                                                                             2.1. Общие сведения о Ездоченском сельском поселении муниципального района «Чернянский район» Белгородской  области                                                                                                        2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения                                                                        3.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                       3.1. Анализ структуры системы водоснабжения                                                                                         3.2. Анализ существующих проблем                                                                                                         3.3. Обоснование объемов производственных мощностей                                                              3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения                    3.5. Перспективная схема водоснабжения                                                                                           4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ                                       4.1. Анализ структуры системы водоотведения                                                                                        4.2. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации                                                             5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ                                                                                                            5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения                       6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ                                              7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                           7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы                                       7.2. Структура финансирования программных мероприятий                                                               8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район” Белгородской  области разработана на основании следующих документов:

- Закона Российской Федерации "О недрах" в редакции Законов Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3134-1, 25 декабря 1992 г. N 4229-1, Федерального закона от 3 марта 1995 г. N 27-ФЗ;

- Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ;

- Закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", Москва, 2002 г. (Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2002 года. Регистрационный номер 3399);

- СНиП 2.04 02-34 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения". Москва, 1984 г. (Утверждены постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. N 123) с изменениями и дополнениями (постановление Госстроя СССР от 30 апреля 1986 г. N 52);

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." Москву 2002 г. (Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.10.2001. Регистрационный номер 3011);

-федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»;

- федерального закона от 7.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Генерального Плана Ездоченского сельского поселения;

-Программы социально-экономического развития Ездоченского сельского поселения ;

- материалы инвентаризации объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения по населенным пунктам Чернянского района;

- данные ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" о качестве питьевой воды;

- данные территориального управления по Белгородской области Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- отчетные данные недропользователей о ведении мониторинга подземных вод и выполнении условий лицензирования.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Ездоченском сельском поселении муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),  станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – индивидуальные септики

В условиях отсутствия денежных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, областного, местного бюджетов, средств потребителей при реализации федеральной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий», областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения чистой питьевой водой», а так же за счет инвестиционной Программы МУП «Водоканал» п.Чернянка.

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса.

Схема  включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Ездоченского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1.  ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ                                ЕЗДОЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД 2014-2030 гг.

| Инициатор разработки схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| --- | --- |
| Основные разработчики схемы | Отдел транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального района «Чернянский район», администрация Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| Основные цели схемы | – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года; – улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; -улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. -улучшение на этой основе здоровья населения; -восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |
| Способы достижения цели (мероприятия) | -проведение геологоразведочных и геодезических работ; – реконструкция (модернизация) существующих водозаборных узлов; - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; -обустройство зон санитарной охраны водозаборов; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Ездоченского сельского поселения; - реконструкция (модернизация) объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - рациональное использование ресурсов подземных вод, установка приборов учета подачи и приема воды; – обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Схема будет реализована в период с 2014 по 2030 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: Первый этап строительства:2014-2017г.г. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с. Ездочное( водопроводные сети 12 км,скважины-3 шт., водонапорная башня-1 шт. ПСД , строительство локальных очистных сооружений, КНС, реконструкция и строительство водопроводных сетей – 12 км. Изготовление ПСД по реконструкции и строительству сетей водоснабжения-9км в селах Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка, строительство 3 башен, 3 скважин. -изготовление проектно-сметной документации по строительству станций водоподготовки в селах : Ездочное, Новая Масловка, Холки, п.Долгая Яруга, п. Некрасовка, -строительство станции водоподготовки в селе Ездочное; Второй этап строительства 2018-2025 гг: -реконструкция сетей водоснабжения 9 км в селах: Холки, Новая Масловка, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка; со строительством 3 скважин 3 водонапорных башен 3 станций водоподготовки. -реконструкция и строительство существующих водозаборных узлов; -изготовление ПСД на строительство 5 скважин и водопроводных сетей – 20 км на технические нужды в Ездоченском сельском поселении. Третий этап строительства 2026-2030 гг: -строительство 5 скважин на технические нужды в Ездоченском сельском поселении. - строительство 20 км водопроводных сетей на технические нужды в Ездоченском с/п. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования для реализации Схемы составит: 141,2 млн. рублей: - за счет средств федерального бюджета- 70,6 млн. рублей; - за счет средств областного бюджета - 70,6 млн.руб.; - за счет средств местного бюджета- __-_ млн. рублей; - за счет внебюджетных источников - _-_ млн. рублей. Объемы расходов на выполнение Схемы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов Ездоченского сельского поселения. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Ездоченского сельского поселения. 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. |

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Ездоченском сельском поселении муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Пояснительная записка

Муниципальное образование Ездоченское сельское поселение расположено на  южной стороне Чернянского района, с центром поселения в селе Ездочное.

Граница сельского поселения утверждена Законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятого Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года № 159.

Ездоченское сельское поселение  расположено в 8 км к  югу  от  п.Чернянка и в 116 км от областного центра – г.Белгород.

Северная граница Ездоченского сельского поселения совпадает с границами Чернянского района, южная  с Новооскольским районом. Далее границы проходят по сельским поселениям Чернянского района. На  востоке Ездоченское  сельское поселение граничит с Андревским и Большанским  сельскими поселениями, на западе – с Русско- Халанским  сельским поселением.

В состав Ездоченского сельского поселения входят  5 населенных пунктов общей площадью 14226 га :

- село Ездочное- центр поселения, удаленность от п. Чернянка 8км;

- село Новая Масловка расположенное в восточной части Ездоченского сельского поселения на расстоянии 15 км от п.Чернянка;

- село Холки, находящееся в 4 км  западнее с.Ездочное;

- поселок Долгая Яруга, расположенный в восточной части сельского поселения;

- поселок Некрасовка, который находится на расстоянии 13,5 км восточнее центра сельского поселения- с.Ездочное.

Ездоченское сельское поселение представляет собой территорию общей площадью 14226 га.

Общая численность населения сельского поселения на 1.01.2014 года составляет – 2216 человек.

Транспортная связь сельского поселения с городским поселением «Поселок Чернянка» осуществляется по автодороге областного значения  Старый Оскол-Чернянка- Новый Оскол. Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии 10 км.

Основу градообразующей базы Ездоченского сельского поселения составляет 1 основной производственный объект  ООО «РусАгро-Инвест».

Сельскохозяйственное производство представлено ООО «РусАгро-Инвест».

Аграрный сектор включает также в себя 1 крестьянско- фермерских хозяйств и 70 личных подсобных хозяйства.

Основными направлениями деятельности хозяйств являются производство молока, выращивание крупного рогатого скота, выращивание зерновых и сахарной свеклы.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Глубина залегания уровня  грунтовых вод колеблется от 0,6 до 1,3  м.

В Ездоченском сельском поселении  жилая застройка представлена застройкой индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда сельского Ездоченского сельского поселения составляет 61,4 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 879 дома, из них 740 жилых домов, расположенных в с.Ездочное, с.Новая Масловка, с. Холки, п.Долгая Яруга, п.Некрасовка.

Уровень инженерного благоустройства населенных пунктов низкий (индивидуальные выгреба, колодцы), централизованы системы электроснабжения и газоснабжения.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Основным источником питьевого водоснабжения и основной доли производственного и сельскохозяйственного водоснабжения Ездоченского сельского поселения являются подземные воды. .

Основные запасы используемых подземных вод приурочены к водоносным горизонтам в мело-мергельной толще турон-маастрихтского водоносного горизонта и к альб-сеноманским пескам. Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения почти полностью, за исключением небольшого числа шахтных колодцев и родников, обеспечивается эксплуатацией водозаборных скважин.

В настоящее время на территории Ездоченского сельского поселении имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от одиннадцати артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые с минерализацией 0,5-0,8 г/л, общей жесткостью 5-6 мг-экв/л. По аналогии с ближайшими скважинами в воде может быть повышенное содержание железа от 0,7-1,0 до 2,5 мг/л и сероводорода. Природной геохимической особенностью подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Чернянского района является сверхнормативное содержание железа, часто обусловленное наличием железобактерий.  Бактерии коррозируют трубопроводы и выделяют окисленное железо в питьевую воду, что придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, провоцирует аллергические реакции и раздражение кожи.

Основное развитие строительства скважин пришлось на семидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ большинства скважин достиг 70 - 80, а иногда и 100 процентов. Кроме того, на протяжении более 10 лет с конца 80-х до конца 90-х годов контроль за бурением новых скважин, ликвидацией аварийных, не подлежащих восстановлению и консервации неэксплуатируемых скважин на территории района, был утерян.

В связи с тяжелой экономической ситуацией в те годы многие скважины были заброшены. Повсеместное оставление водозаборных скважин бесхозными в течение длительного времени, без проведения работ по их консервации и ликвидации, как это требуется правилами эксплуатации водозаборов и предусмотрено нормативными документами, а также эксплуатация скважин, находящихся в аварийном состоянии, следует рассматривать как прямую угрозу загрязнения источников водоснабжения - подземных вод.

Ухудшающееся качество исходной воды на водозаборах на фоне практически повсеместного наличия бесхозных и аварийных скважин, находящихся в ненормативном санитарно-техническом состоянии, указывает на то, что необходимы срочные меры по восстановлению контроля за содержанием водозаборных скважин, приведению действующих скважин в нормативное состояние.

В связи с этим была проведена первичная инвентаризация источников водоснабжения (водозаборных скважин) по каждому населенному пункту Ездоченского сельского поселения. Получены данные о состоянии источников водоснабжения на 1 января 2013 года, а также необходимые объемы строительства, ремонта и ликвидации их на период до 2030 года.

Срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет от 25 до 50 лет, в связи с чем они уже практически пришли в негодность. На данных скважинах отсутствуют зоны санитарной охраны. Требуется строительство новых водозаборных скважин в селах: Ездочное, Новая Масловка, п. Долгая Яруга, п.Некрасовка,.

В систему водообеспечения входит подъем подземной воды из скважины и далее к населенному пункту с помощью водонапорной башни.

По данным проведенной инвентаризации на территории Ездоченского сельского поселения нет ни в одном населенном пункте: станций 2-го и 3-го подъема, емкостей для подземных вод (резервуаров на станциях подъема), станций водоочистки (в частности станции обезжелезивания). За период действия программы  предполагается  построить:  одну станцию водоподготовки со станцией водоочистки (в частности станция обезжелезивания в с. Ездочное.

Схемы водоснабжения сельских населенных пунктов  Ездоченского сельского поселения  представлены как раздельными системами водоснабжения, так и объединенными (водозабор с.Ездочное). Набор сооружений для водопроводных систем представлен одной - двумя водозаборными скважинами, водонапорной башней, чаще всего расположенной рядом со скважиной, и водопроводной сетью тупикового типа протяженностью первые километры. Кольцевая водопроводная сеть имеется только в с.Ездочное.

На территории Ездоченского сельского поселения, по данным проведенной инвентаризации, имеется 7 водонапорных башен..

Так же как и скважины, основной объем водонапорных башен был построен в 70 - 80-е годы. Большинство водонапорных башен находится в неудовлетворительном состоянии и требуют либо реконструкции, либо замены на новые. Всего на период с 2014 по 2030 годы схемой предусмотрено строительство 4 новых водонапорных башен.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МУП «Водоканал» п.Чернянка.

Данное предприятие  предоставляют весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1.  Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение

Водоснабжение Ездоченского сельского поселения Чернянского района базируется на эксплуатационных запасах подземных вод повсеместно распространенных меловых отложений Туронского, Коньякского  Сантонского, Маастрихтского водоносных  горизонтов. Основные водоносные горизонты в порядке значимости для водоснабжения:

-Туронский- (глубина до воды – 14-120 м, удельный дебит – 0,26-3,8 л/с/м2);

-Коньякский -глубина до воды – 23-42 м, удельный дебит – 0,04-3,32 л/с/м2);

- Сантонский- (глубина до воды – 30-46 м, удельный дебит – 0,05-1,5 л/с/м2).

Все скважины базируются на питании коньякского  водоносного горизонта, родники –  палеоген-неогенового горизонта.

Подземные воды формируются из инфильтрации атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов и комплексов. Подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта имеет гидравлическую связь с вышезалегающими аллювиальными отложениями, поверхностными водами и подвержены поверхностному загрязнению.

Коньякский водоносный горизонт является одним из основных и перспективных водоносных горизонтов. Он является основным источником для централизованного водоснабжения.

Проблема качества на источниках централизованного водоснабжения ряда сел района обусловлена преимущественно слабой защищенностью эксплуатируемых в районе водоносных горизонтов в мело-мергельной толще и песках туромана в условиях значительной нагрузки территории источниками органического загрязнения – объектами животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Наиболее характерные отклонения качества исходной воды на водозаборах района от нормативных требований обусловлены природными гидрогеологическими особенностями: повышенное содержание кремния, железа, сероводорода. Остальные показатели соответствуют нормативным. Пределы жесткости находятся в благоприятном интервале – преимущественно от 5 до 7 мг-экв/дм3.

На период эксплуатации скважин согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-04 и других нормативных актов должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО):

1 зона ЗСО колеблется от 30 до 60 м.;

2 зона ЗСО колеблется от 69 до 141 м.

Охранные зоны третьего пояса рассчитаны с учетом того, что если за его пределами в водоносный горизонт поступят химические загрязнения, то они не достигнут водозабора в течение расчетного времени - 10 000 суток.

На водозаборных сооружениях согласно действующим нормативным документам СНиП 2.04.02 – 84, СанПиН 2.1.4.027-95  должны быть предусмотрены три пояса санитарной защиты: 1 –й пояс – строгого режима, 2 пояс – пояс ограничений хозяйственной деятельности, с целью исключения загрязнения подземных вод (устанавливается по бактериальным показателям) и третий пояс – по хозяйственным показателям.

На существующих водозаборных сооружениях Ездоченского сельского поселения проект зон санитарной охраны источников водоснабжения  разработан только для с. Ездочное.

Постановлением главы местного самоуправления Чернянского района № 669 от 23 августа 2005 года, в муниципальную собственность поселений переданы все объекты водопользования. В собственность Ездоченского сельского поселения согласно акту приема-передачи муниципального имущества МО «Чернянский район» от 01 октября 2007 года переданы водопроводные сети, 11 скважин, 7 водонапорных башен.

Существующие сооружения водоснабжения                                                       Ездоченское сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности

| № п/п | Поселение | Скважины, шт. |  | Сети, км |  | Башни, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007г | 2013г | 2007г | 2013г | 2007г | 2013г |
| 1. | Ездоченское с/п | 11 | 11 | 15.7 | 15,7 | 7 | 7 |

Сводный перечень-реестр

объектов водопользования для питьевого и водохозяйственного водоснабжения Ездоченского  сельского поселения Чернянского района в 2006г

Село Ездочное

| №№ п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Объем, м3 | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Башня, инв. № 12978/03/19 | шт. | 1 | 1985 | 25 | Адм. Ездоченского с/п |
| 2. | Башня, инв. №13020/03/19 | « | 1 | 1993 | 25 | « |
| 3. | Башня, инв. №113023/03/19 | « | 1 | 1985 | 25 | « |
| 4. | Башня, инв. №12980/03/19 | « | 1 | 1985 | 25 | « |
| 5 | Скважина, инв. №12988/03/19 | « | 1 | 1975 | 25 | « |
| 6 | Скважина, инв. №13021/03/19 | « | 1 | 1975 |  | « |
| 7 | Скважина, инв. №13022/03/19 | « | 1 | 1975 |  | « |
| 8 | Скважина, инв. №13024/03/19 | « | 1 | 1975 |  | « |
| 9 | Скважина, инв. №12979/03/19 | « | 1 | 1975 |  | « |
| 10 | Скважина, инв. №12987/03/19 | « | 1 | 1975 |  | « |
| 11 | Водопров. сети инв.№0000058 | км | 5,8 | 1970 |  | « |
| 12 | Водопр. сети сети инв. №0000059 | « | 0,7 | 1988 |  | « |
| 13 | Водоп. сети инв. №0000060 | « | 2,1 | 1988 |  | « |
| 14 | Водопр. сети инв. №0000061 | « | 1,1 | 1978 |  | « |
| 15 | Здание КНС,канализационные сети | км | 0,4 | 1970 |  | « |

| 1 | Водопроводные сети п. Новомасловка инв. №0000066 | км | 3,1 | 1985 |  | Адм.Ездоченского с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Водопроводные сети с. Некрасовка инв.№ 0000065 | « | 1,2 | 1975 |  | « |
|  |  |  |  |  |  | « |

п. Долгая Яруга

| 1. | Скважина инв.№ 12995/03/19 | шт. | 1 | 1985 |  | Адм. Ездоченского с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Скважина, инв.№ 12996/03/19 | шт. | 1 | 1975 |  | « |
| 4. | Водонапорная башня инв. №12994/03/19 | Шт. | 1 | 1976 |  | « |

с  Некрасовка

| 1. | Скважина инв.№13001/03/19 | шт. | 1 | 1985 | 25 | Адм. Ездоченского с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Водонапорная башня инв.№ 13002/03/19 |  | 1 | 1985 | 25 | « |
| 3. |  |  |  |  |  | « |
| 4. |  |  |  |  |  | « |
| 5. |  |  |  |  |  | « |

Село Новая Масловка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина инв. № 13008/03/19 | шт. | 1 | 1985 | 25 | Адм. Ездоченского с/п |
| 2. | Скважина, инв.№13010/03/19 | « | 1 | 1975 |  | « |
| 3. | Водонапорная башня инв. № 13009/03/19 | « |  | 1976 |  | « |

Водоснабжение с.Ездочное  централизованное, % обеспеченности центральным водоснабжением – 100 %. Горячего водоснабжения нет.  Имеется 1 КНС, для МКД, находится в аварийном состоянии, сброс осуществляется в общий септик.

Водообеспечение населенных пунктов Ездоченского  с/п на 01.01. 2008 г.

| Наименование населенных пунктов | Кол-во насе-ления чел | Кол-во потре-бителей чел | Кол-во рабочих сква-жин | Кол-во водо-напор. башен | Протя-жен-ность сетей, км | Протяж ветхих сетей, км | Водо-потребление м3/сут |  | Обеспечен-ность по нормативам м3/сут |  | Дефицит обеспеч. водой, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Насе-ления | всего | Насе-ления |  |
| Ездоченское с/п | 2216 | 931 | 11 | 7 | 15,7 | 15,7 | 563 | 201,4 | 438,8 | 201,4 | 0 |
| с.Ездочное | 1648 | 663 | 7 | 4 | 9,7 | 9,7 | 437,8 | 160 | 348 | 160 | 0 |
| с. Новая Масловка | 216 | 160 | 2 | 1 | 3,1 | 3,1 | 74,6 | 27 | 50 | 27 | 0 |
| п. Долгая Яруга | 142 | 103 | 1 | 1 | 1,7 | 1,7 | 49,1 | 14 | 39,3 | 14 | 0 |
| п.Некрасовка | 5 | 5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 0 |
| с. Холки | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

Протяженность сетей водопровода в поселении составляет 15,7 км.  Отмечается высокая степень изношенности водопроводных сетей.  Износ составляет 100%.

Водообеспечение населенных пунктов Ездоченского с/п на 01.01. 2013 г.

| Наименование населенных пунктов | Кол-во населения чел | Кол-во потребителей чел | Кол-во рабочих скважин | Кол-во водонапор. башен | Протя-женность сетей, км | Протяж ветхих сетей, км | Водопотребление м3/сут |  | Обеспеченность по нормативам м3/сут |  | Дефицит обеспеч. водой, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Насе-ления | всего | Насе-ления |  |
| Ездоченское с/п | 2216 | 931 | 11 | 7 | 15,7 | 15,7 | 563 | 201,4 | 438,8 | 201,4 | 0 |
| с. Ездочное | 1648 | 663 | 7 | 4 | 9,7 | 9,7 | 437,8 | 160 | 348 | 160 | 0 |
| с. Новая Масловка | 216 | 160 | 2 | 1 | 3,1 | 3,1 | 74,6 | 27 | 50 | 27 | 0 |
| п. Долгая Яруга | 142 | 103 | 1 | 1 | 5,3 | 5,3 | 15,6 | 14 | 39,3 | 14 | 0 |
| п.Некрасовка | 5 | 5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 0 |
| с. Холки | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Сводный перечень-реестр

объектов водопользования для питьевого и водохозяйственного водоснабжения Ездоченского сельского поселения Чернянского района в 2013г

Село Ездочное

| №№ п/п | Наименование объектов | Ед. измер | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Балансодержатель | Основание передачи на баланс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Водонапорная башня | Шт. | 1 | 1985 | От конк.управл. | Акт от 24.02.2003г. |
| 2. | Водонапорная ьашня | « | 1 | 1993 | « | « |
| 3. | Водонапорная башня | « | 1 | 1985 | « | « |
| 4. | Водонапорная башня | « | 1 | 1985 | « | « |
| 5. | Водопроводные сети | км | 5,8 | 1985 | « | « |
| 6. | Водопроводные сети | « | 0,7 | 1985 | « | « |
| 7. | Водопроводные сети | « | 2,1 | 1975 | « | « |
| 8. | Водопроводные сети | « | 1,1 | 1975 | « | « |
| 9. | Скважина | шт. | 1 | 1975 | « | « |
| 10. | Скважина | « | 1 | 1975 | « | « |
| 11. | Скважина | « | 1 | 1975 | « | « |
| 12. | Скважина | « | 1 | 1975 | « | « |
| 13. | Скважина | « | 2 | 1975 | « | « |

п.Долгая яруга

| 1. | Водонапорная башня | шт. | 1 | 1985 | От конк.управл. | Акт от 24.02.2003г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Скважина | « | 1 | 1975 | « | « |
| 3. | Скважина | « | 1 | 1975 | « | « |
| 4. | Водопроводные сети | км. | 1,7 | 1976 | « | « |

с.Новая Масловка

| 1. | Водонапорная башня | Шт. | 1 | 1985 | От конк.управл. | Акт от 24.02.2003г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Башня | « | 1 | 1985 | « | « |
| 3. | Скважина | « | 1 | 1980 | « | « |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Скважина | « | 1 | 1980 | « | « |
| 5. | Водопроводные сети | км | 4,7 | 1993 | « | « |

с.Некрасовка

| 1. | Водонапорная башня | Шт. | 1 | 1985 | От конк.управл. | Акт от 24.02.2003г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Скважина | « | 1 | 1975 | « | « |
| 3. | Скважина | « | 1 | 1975 | « | « |
| 4 | Водопроводные сети | км | 5,3 | 1976 | « | « |

Для улучшения технического состояния и эксплуатации действующих объектов водоснабжения муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» Чернянского района проводился текущий ремонт артезианских скважин, водопроводных сетей, водоразборных колонок на территории Ездоченского сельского поселения.

Недостатки существующих водопроводных сетей.

1.Вся водопроводная сеть, кроме с.Ездочное является тупиковой.

2.Большая изношенность сетей. Изношенность сетей приводит к потерям в виде утечек не учтенного расхода воды. Наряду с острой проблемой износа основного оборудования водозаборных сооружений, была и остается на сегодняшний день проблема обеспечения санитарных требований и обеспечение подачи населению качественной воды.

На территории Ездоченского сельского поселения расположен 1 колодец общего пользования. Инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с водным фактором нецентрализованного водоснабжения не зарегистрировано. В рамках программы «Родники Белогорья» необходимо провести обустройство  родника и колодцев.

Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды, устройствами для учета поднимаемой воды  не  оборудованы.

Данные лабораторных анализов воды на  территории Ездоченского сельского поселения приведен в таблице.

Данные лабораторных анализов качества воды

| № п/п | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВЗУ №4 |  | ВЗУ №1 |  |
|  |  |  |  | №6 | №7 | №1 | №2 |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 8,5 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 1,88 | 1,88 | 1,48 | 1,44 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | 0,59 | 0,61 | 0,24 | 0,23 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 1,7 | 0,5 | 2,4 | 2,6 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 5,14 | 7,28 | 13,29 | 22,03 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 9,05 | 11,09 | 34,28 | 32,44 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | <0,0005 | <0,0005 | - | - |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | 0,42 | 0,39 | 0,11 | 0,11 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | 0,72 | 0,84 | 0,272 | 0,291 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | <0,05 | <0,05 | - | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | <0,001 | <0,001 | - | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | 0,013 | 0,039 | - | - |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | <0,005 | <0,005 | - | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,25 | 7,27 | 7,47 | 7,48 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение

В Ездоченском сельском поселении отсутствует система водоотведения жилой и общественной застройки. Население использует септики и выгребные ямы для канализования частной застройки. Отсутствие очистных сооружений влияет на окружающую среду. Это особенно касается подземных источников питьевой воды.

Выводы:

1.    Отбор воды осуществляется из артезианских скважин. На территории сел: Ездочное , Новая Масловка,  Холки, п. Долгая Яруга, Некрасовка, требуется строительство новых скважин.

2.    Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию  железа и жесткости.

3.    Станций водоподготовки не имеется на всей территории Ездоченского сельского поселения.

4.    Водопроводная сеть на территории Ездоченского сельского поселения имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки.

5.     Водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии и требуется установка новых.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3.  Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации  Ездоченского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 100% населения  Ездоченского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Ездоченского  сельского поселения принимаются артезианские воды.          При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом нормативов водопотребления населения, утвержденных для Чернянского района. Нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в сутки

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

-  спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

-  предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в водонапорных башнях.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя  50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Суммарное водопотребление Ездоченского  сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м³/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | исх. год 2014 | I этап 2014-2017 годы | 2 этап 2018-2025 годы | Расчетный срок – 2030г | I этап 2014-2017 годы | 2 этап 2018-2025 годы | Расчетный срок – 2030г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 205,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 23,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полив улиц и зеленых насаждений | 283,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 512,1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Неучтенные расходы 10% | 51,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 563,3 |  |  |  |  |  |  |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Ездоченского  сельского поселения  на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства –  0,206тыс. м³/сут.;

- на 2 этап строительства - 0,206тыс. м³/ сут.

- на расчетный срок строительства  –  0,206  тыс. м³/сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства –  0,283 тыс. м³/сут.;

- на II этап строительства –  0,283  тыс.м³/сут.

- на расчетный срок строительства –  0,283 тыс. м³/сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артезианской скважины и водонапорной башни;

- артезианской скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции  второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть  водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения  Ездоченского сельского поселения планируется:

- провести реконструкцию сетей водоснабжения в селах: Ездочное, Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п.Некрасовка,

-выполнить строительство станции водоподготовки, станции обезжелезивания, насосной станции второго подъема с подземными резервуарами чистой воды для  Ездоченского сельского поселения.

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Схема будет реализована в период с 2014 по 2030 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства-  2014-2017г.г.

-Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с. Ездочное(водопроводные сети-12 км, скважины-3 шт., водопроводная башня-1 шт. ПСД на строительство локальных очистных сооружений, КНС, реконструкция и строительство водопроводных сетей -12 км. Изготовление ПСД  по реконструкции и строительству сетей водоснабжения-9 км в селах Новая Масловка, Холки, п.Долгая Яруга, п. Некрасовка, строительство 3 башен,3 скважин.

Второй этап строительства- 2018-2025 годы.

Реконструкция  сетей водоснабжения 9 км в селах: Холки, Новая Масловка, п.Долгая Яруга, п. Некрасовка со строительством 3 скважин, 3 башен, 3 станций водоподготовки. Реконструкция и строительство существующих водозаборных узлов. Изготовление ПСД на строительство 5 скважин и водопроводных сетей-20 км на технические нужды в Ездоченском сельском поселении.

Третий этап строительства 2026-2030 гг:

-строительство 5 скважин;

-строительство 20 км водопроводных сетей на технические нужды в Ездоченском с/ п.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Ездоченского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность  в воде на конец расчетного периода (2030 год) должна составить 0,563  тыс. м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

Первый этап строительства-  2014-2017 годы:

-Реконструкция и строительство сетей водоснабжения  с. Ездочное( водопроводные сети 12 км ,скважины 3 шт., водопроводная башня -1шт. ПСД на строительство локальных очистных сооружений, КНС, реконструкция и строительство водопроводных сетей- 12 км. Изготовление ПСД по реконструкции и строительству сетей водоснабжения -9 км в селах Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка  строительство 3 башен, 3 скважин.

- изготовление ПСД на строительство станций водоподготовки в селах Ездочное, Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка  .

-строительство станции водоподготовки в селе Ездочное.

Второй этап строительства 2018-2025 годы:

-реконструкция сетей водоснабжения в селах: Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка  со строительством 3 скважин,3 водонапорных башен, 3 станций водоподготовки.

-реконструкция и строительство существующих водозаборных узлов;

-изготовление ПСД на строительство 5 скважин и водопроводных сетей – 20 км на технические нужды в Ездоченском с/п.

Третий этап строительства 2026-2030 годы:

-строительство 5  скважин;

- строительство 20 км водопроводных сетей на технические нужды в Ездоченском с/п.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью  33  км, 20 км на технические нужды. Итого: 53 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 250мм. Общая протяженность сетей составит   33  км, 20 км на технические нужды. Итого : 53км.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей  Схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в Схеме с учётом пересчитывающих коэффициентов.

Всего инвестиций на 2014-2030 годы необходимо  141,2  тыс.руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения  137  тыс.руб., (с учетом указанного уровня инфляции).

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы  предполагается не только за счет средств коммунального предприятия, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, на реализацию мероприятий Схемы  составит всего  141.2  тыс. рублей, в том числе

2014-2017гг. -  62 тыс.руб.

2018-2025 гг.-  36,7 тыс.руб.

2026-2030 гг. - 42,5 тыс.руб.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2030 годах составляет:

-     всего        -  141,2  тыс. рублей

-     в том числе:

- федеральный бюджет -  70,6  тыс.руб.

- областной бюджет -  70,6  тыс.руб.

- местный бюджет -    - тыс. рублей;

- внебюджетные источники   -  -  тыс. рублей

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей Схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация Схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Ездоченского сельского поселения   в необходимых объемах и надлежащего качества на период 2014 – 2030 г.г..

Приложение 1

Мероприятия
программы по развитию систем водоснабжения Ездоченского сельского                    поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области,          направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2014-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1.1 | Реконструкция и строительство сетей в/с Ездочное 12 км. | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 12 |  | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Строительство 3 скважин в с. Ездочное, 1 водонапорной башни. | Шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 3; 1 |  | + |  |  |
| 1.3 | Строительство локальных очистных сооружений, КНС. Реконструкция и строительство водопроводных сетей- 12 км | шт | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1; 1; 12 |  |  | + |  |
| 2.1 | Изготовление ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения -9 км с. Новая Масловка, п Долгая Яруга, п.Некрасовка, с.Холки. | шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 4 |  |  |  | + |
| 2.2 | Изготовление ПСД на строительство 3 скважин в с. Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка | шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 3 |  |  |  | + |
| 2.3 | Изготовление ПСД на строительство 3 водонапорных башен в селах Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга | шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 3 |  |  |  | + |
| 3.1 | Изготовление ПСД на строительство станций водоподготовки в селах Ездочное, Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка | шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 4 |  |  |  | + |

Мероприятия
программы по развитию систем водоснабжения Ездоченского сельского                        поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области,                  направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2018-2025 года

|  | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

водоснабжение

| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения в селах Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка . | Км. Км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 9 | + |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство 3 скважин,в селах Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга. | Шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 3 |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство 3 водонапорных башен в селах : Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга. | Шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 3 |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство 3 станций водоподготовки в селах: Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга. Реконструкция и строительство существующих водозаборных узлов. Изготовление ПСД на строительство 5 скважин на технические нужды в Ездоченском с/п. | Шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 3 |  |  |  | + |  |  |  |  |

Мероприятия
программы по развитию систем водоснабжения Ездоченского сельского                    поселения   муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

3 этап 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1.1 | Строительство 5 скважин на технические нужды. | шт | Улучшение качества водоснабжения. | 5 | + |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Строительство 20 км. водопроводных сетей на технические нужды в Ездоченском с/п. | Км. | Улучшение качества водоснабжения. | 20 |  | + |  |  |  |

Приложение  2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Ездоченского сельского                                     поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

1 этап 2014-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |

водоснабжение

| 1.1 | Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с. Ездочное -12 км. | 25 |  | 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Строительство 3 скважин с. Ездочное | 5 |  | 5 |  |  |
| 2.1 | Строительство 1 водонапорной башни | 2 |  | 2 |  |  |
| 2.2 | Строительство локальных очистных сооружений, КНС. Реконструкция и строительство водопроводных сетей- 12 км. | 24,2 |  |  | 4,2; 20 |  |
| 2.3 | Изготовление ПСД по реконструкции и строительству сетей водоснабжения- 9 км. в селах: Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка , строительство 3 башен, 3 скважин | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 2.4 | Изготовление ПСД на строительство станций водоподготовки в селах: Ездочное, Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 2.5 | Строительство станции водоподготовки в с. Ездочное | 5 |  |  |  | 5 |

Продолжение Приложения 2

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения Ездоченского сельского                поселения направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и                водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых            абонентов

(финансовый план)

2 этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) Обоснование стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

водоснабжение

| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения -9 км., в селах: Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга, п. Некрасовка | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство 3 скважин в селах: Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга. | 4,7 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство 3 станций водоподготовки. Реконструкция и строительство существующих водозаборных узлов. | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство 3 водонапорных башен в селах: Новая Масловка, Холки, п. Долгая Яруга. | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Изготовление ПСД на строительство 5 скважин на технические нужды и водопроводные сети-20 км на технические нужды в Ездоченском сельском поселении | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |

Мероприятия 
программы по развитию систем водоснабжения Ездоченского сельского             поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

3 этап 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1.1 | Строительство 5 скважин на технические нужды в Ездоченском сельском поселении | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Строительство 20 км водопроводных сетей на технические нужды в Ездоченском сельском поселении. | 35 |  | 17 | 18 |  |  |